ПАМЯТКА "ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ"

1. 	Самым распространенным средством тушения пожара является вода. Однако ее применение эффективно не во всех случаях. Воду нельзя использовать, когда горят электрические провода и установки, находящиеся под напряжением, а также вещества, которые при соприкосновении с водой воспламеняются или выделяют ядовитые пары или горючие газы. Не следует также применять воду для тушения горящего бензина, керосина и других жидкостей из нефтепродуктов, т. к. они всплывут на поверхность воды, и процесс горения продолжится.

- Для хранения воды используются бочки, которые устанавливаются рядом с пожарным щитом и должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

- 2. 	Эффективным средством тушения пожара является также песок. Его можно использовать в большинстве случаев возгораний. Песок охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха и сбивает пламя. Наиболее эффективно его применение при тушении горящего керосина, масла, смолы и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание в него осадков. Ящики с песком устанавливаются с пожарными щитами или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

- 3. 	Для ликвидации возгорания на начальной стадии можно использовать асбестовое, грубошерстное или войлочное полотно, которое при плотном покрытии им горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения. Асбестовое, грубошерстное или войлочное полотно (кошма) размером не менее 1×1 м должно храниться в водонепроницаемом футляре (чехле). Полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

4. 	Наиболее эффективным первичным средством тушения пожара являются огнетушители. Они предназначены для тушения пожаров в начальной стадии возгорания.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в здании (помещении) осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (Приложение 1 и 2), в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Виды огнетушителей, требования к их размещению эксплуатации определяются  сводом правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. СП 9.13130.2009".

По виду огнетушащих средств огнетушители бывают углекислотные, пенные, порошковые и комбинированные, а по объему – ручные малолитражные (до 5 л), промышленные ручные (5−10 л), стационарные и передвижные (свыше 10 л).

Расчет необходимого количества огнетушителей ведется по каждому помещению и объекту отдельно.

5. 	Для тушения пожара внутри здания могут быть использованы противопожарные водопроводы, снабженные пожарными кранами. Внутренние пожарные краны предназначены для тушения пожаров и возгораний любых веществ и материалов, кроме тех, которые находятся под напряжением.

В соответствии с требованиями п. 4.1.5 свода правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. СП 10.13130.2009" внутренний противопожарный водопровод не требуется "в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой".

В случае использования внутреннего противопожарного водопровода пожарные краны размещают в специальных шкафах, приспособленных для их пломбирования и визуального осмотра без вскрытия, на высоте 1,35 м от пола. В каждом шкафу должен находиться пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены. Льняной рукав необходимо перематывать на новую складку один раз в полгода. Внешний осмотр кранов производится два раза в год, а их проверка с пуском воды – один раз в год.

- Проверка работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода осуществляется не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- 6. 	Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

- 7. 	Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.

- Требуемое количество пожарных щитов и нормы их комплектования для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (Приложение 5 и 6).

- 8. 	Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.